# SYSTEM BY-PASS SWITCH – SBS

Este sistema tem por função isolar todo o conjunto de UPS’s que se encontram a trabalhar em paralelo.

É constituído por um quadro, tipo Prisma (Scheneider), com Três interruptores de Corte em carga com comando rotativo (Q4S, Q3BP, Q5N).

O Interruptor Q4S (Interruptor de Entrada – Rede 2), liga por um lado á entrada da rede 2 das UPS’s (A rede 2 de todas as UPS’s ligam-se a este interruptor) e pelo outro lado á alimentação da Rede 2 e ao Interruptor Q3BP. A sua função é isolar as UPS’s das alimentações da Rede 2.

O Interruptor Q5N (Interruptor de Saída), liga por um lado ás saídas das UPS’s (A saída de Todas as UPS’s ligam-se a este interruptor), e pelo outro lado á saída para a utilização e ao Interruptor Q3BP. A sua função é isolar as UPS’s da Utilização

O Interruptor Q3BP (Interruptor de By-Pass) efectua o By-Pass própriamente dito entre a alimentação das UPS’s e a Saída.

Os Interruptores Q4S e Q3BP, devem incorporar contactos livres de potêncial, para informação dos seus estados ás UPS’s.