POSTO DE TRANSFORMAÇÃO isolamento em SF6

MEMÓRIA DESCRITIVA

1. GENERALIDADES

Os monoblocos compactos de isolamento e corte em SF6, tipo RMU GA e extensíveis, tipo RMU GE da FELTEN & GUILLEAME,  são concebidos para montagem interior e utilização nos sistemas de distribuição em corrente alternada e tensões até 24KV.

1.1. NORMAS DE FABRICO

Os monoblocos RMU GA e RMU GE são feitos em conformidade com as especificações das seguintes normas:

- VDE 0670 parte 2, 3 e 6

- IEC 298, 265, 129

- IEC 420

- BS5227

1.2. CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO

Os monoblocos destinam-se a ser utilizadas nas seguintes condições:

- Instalação interior;

- Temperatura ambiente máxima 40 graus;

- Temperatura ambiente mínima -25 graus;

- Altitude não superior a 1000 metros;

- Ar  ambiente  não contendo gás,  ou  vapor  corrosivo  e inflamável.

2. CARACTERÍSTICAS NOMINAIS

2.1. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensão nominal: 12/24 kV;

- Número de fases: 3;

- Corrente nominal em serviço continuo: 630A / 200A;

- Frequência nominal: 50 Hz;

- Corrente nominal de breve duração:20 kA/1";

- Valor de crista da corrente nominal admissível: 50 kA.

2.2. NÍVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL

Tensão de ensaio à onda de choque a seco entre a terra e as fases: 125KV.

Tensão de ensaio  à  frequência  industrial  durante  um  minuto  a  seco  a terra e as três fases: 50KV.

2.3. GRAU DE PROTECÇÃO

O monobloco tem um grau de protecção IP3x o que permite uma protecção contra o acesso a pontos em tensão de todos os objectos de espessura superior a 2,5mm.

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

3.1. TIPO DE CELAS

Os monoblocos serão fornecidos em conjuntos facilmente transportáveis totalmente construídos e ensaiadas em fabrica.

3.2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

As dimensões das celas são normalizadas tendo todas a mesma altura e a mesma profundidade  sendo a largura dimensionada de acordo com o material instalado.

No painel frontal serão colocados todos os acessórios tais como manípulos de comando, esquema sinóptico, instruções de manobra para um perfeito manuseamento da cela sempre pela parte frontal.

4. ENCRAVAMENTOS MECÂNICOS

A segurança do pessoal é garantida através de um conjunto de encravamentos mecânicos simples que impedem qualquer falsa manobra e o acesso ao compartimento de aparelhagem com esta em tensão.

5. ENSAIOS

Todos os monoblocos são objecto dos seguintes ensaios em fábrica.

- Exame a vista

- Verificação das dimensões e componibilidade

- Prova de funcionamento mecânico

- Prova de funcionamento de todos os circuitos auxiliares

- CONSTITUIÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

O posto de transformação monobloco será constituído por cinco celas, formadas através da conjugação de um monobloco compacto RMU GA 3K e celas extensíveis RMU GE 1M1 e GE 1TS.

- Celas de entrada / saída / corte geral ( GA 3K )

- Cela de medida ( GE 1M1 )

- Cela de protecção ( GE 1TS )

6.1. Cela entrada e saída

2 Celas de entrada / saída tipo “1K” com as dimensões de 320x640x1400 (CxPxA) equipada com:

- Barramento tripolar de 630A

- Interruptor seccionador tripolar de corte em carga, em SF6 para 24KV 630A 20kA/1s com mecanismos de comando manual

- Seccionador tripolar de ligação á  terra

- Mecanismo de encravamento do seccionador de terra com o  interruptor e com a porta de acesso ao compartimento de cabos

- Conjunto tripolar de isoladores capacitivos com caixa de sinal, para indicação de presença de tensão

- Indicador (verde/vermelho) de pressão do gás

6.2. Cela corte geral

Cela de corte geral / seccionamento tipo “1G” com as dimensões de 320x640x1400 (CxPxA) equipada com:

- Barramento tripolar de 630A

- Interruptor seccionador tripolar de corte em carga, em SF6 para 24KV 630A 20KA/1s com mecanismos de comando manual

- Seccionador tripolar de ligação á  terra

- Mecanismo de encravamento do seccionador de terra com o  interruptor

- Conjunto tripolar de isoladores capacitivos com caixa de sinal, para indicação de presença de tensão

- Indicador (verde/vermelho) de pressão do gás

6.3. Cela de medida

1 Cela de subida de barras tipo “1M1” com as dimensões de 850x640x1400 (CxPxA) equipada com:

- Barramento tripolar de 630A

- Pré equipamento para montagem dos TI’s e  TT’s

- TI’s e TT’s excluídos do nosso fornecimento

6.4.  Cela de protecção transformador.

1 Cela de protecção tipo “1TS” com as dimensões de 400x640x1400 (CxPxA) equipada com:

- Barramento tripolar de 630A

- Interruptor seccionador fusível tripolar de corte em carga, em SF6 para 24KV 200A 20kA/1s combinado com base porta fusível e mecanismo de abertura por fusão de fusível, equipado com bobine de disparo 220V AC e comando manual

- 3 Fusíveis APC de acordo com a DIN43625 de 24KV

- Seccionador tripolar de ligação á terra a jusante e a montante dos fusíveis

- Mecanismo de encravamento do seccionador de terra com o  interruptor e com a porta do compartimento de cabos

- Conjunto tripolar de isoladores capacitivos com caixa de sinal, para indicação de presença de tensão

- Indicador (verde/vermelho) de pressão do gás

- Conjunto de acessórios para ligação dos cabos de média tensão com secção máxima 240mm2 .

| NOTA : | Nas celas de entrada e saída as ligações dos cabos é efectuada através de fichas de 630A com pino roscado, para poderem suportar a intensidade de 20kA dos blocos. |
| --- | --- |