POSTO DE TRANSFORMAÇÃO isolamento em SF6

MEMÓRIA DESCRITIVA

1. GENERALIDADES

As celas serão equipados com equipamento de corte em SF6, serão do tipo ME6, de fabrico ISOGNOM/RB ELECTROMECCANICA ADRIATICA,  serão concebidos para montagem interior e utilização nos sistemas de distribuição em corrente alternada e tensões até 24KV.

1.1. NORMAS DE FABRICO

Os monoblocos serão feitos em conformidade com as especificações das seguintes normas:

- VDE 0670 parte 2, 3 e 6

- IEC 298, 265, 129

- IEC 420

1.2. CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO

Os monoblocos destinam-se a ser utilizadas nas seguintes condições:

- Instalação interior;

- Temperatura ambiente máxima 45 graus;

- Temperatura ambiente mínima -20 graus;

- Altitude não superior a 1000 metros;

- Ar  ambiente  não contendo gás,  ou  vapor  corrosivo  e inflamável.

2. CARACTERÍSTICAS NOMINAIS

2.1. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensão nominal: 24 kV;

- Número de fases: 3;

- Corrente nominal em serviço continuo: 400A;

- Frequência nominal: 50 Hz;

- Corrente nominal de breve duração:20 kA/3"

- Valor de crista da corrente nominal admissível: 50 kA.

2.2. NÍVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL

Tensão de ensaio à onda de choque a seco entre a terra e as fases: 125KV.

Tensão de ensaio  à  frequência  industrial  durante  um  minuto  a  seco  a terra e as três fases: 50KV.

2.3. GRAU DE PROTECÇÃO

O monobloco tem um grau de protecção IP3x o que permite uma protecção contra o acesso a pontos em tensão de todos os objectos de espessura superior a 2,5mm.

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

3.1. TIPO DE CELAS

As celas serão fornecidas em conjuntos facilmente transportáveis totalmente construídos e ensaiadas em fabrica.

3.2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

As dimensões das celas serão normalizadas tendo todas a mesma altura e a mesma profundidade  sendo a largura dimensionada de acordo com o material instalado.

No painel frontal serão colocados todos os acessórios tais como manípulos de comando, esquema sinóptico, instruções de manobra para um perfeito manuseamento da cela sempre pela parte frontal.

4. ENCRAVAMENTOS MECÂNICOS

A segurança do pessoal será garantida através de um conjunto de encravamentos mecânicos simples que impedem qualquer falsa manobra e o acesso ao compartimento de aparelhagem com esta em tensão.

5. ENSAIOS

Todos os monoblocos serão objecto dos seguintes ensaios em fábrica.

- Exame a vista

- Verificação das dimensões e componibilidade

- Prova de funcionamento mecânico

- Prova de funcionamento de todos os circuitos auxiliares

- CONSTITUIÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

O posto de transformação será constituído com as seguintes celas:

- 2 Celas de chegada / saída equipadas com interruptor

- 1 Cela de protecção por interruptor fusível

As celas serão metálicas do tipo pré-fabricado utilizando a tecnologia de corte em SF6 nos respectivos aparelhos.

  - DESCRIÇÃO DAS CELAS

    - Cela Entrada / Saída

- Barramento tripolar de 400A

- Interruptor seccionador tripolar de corte em ambiente de gás SF6 24kV 400A 20kA/3s, com mecanismos de comando manual

- Seccionador tripolar de ligação á  terra

- Mecanismo de encravamento do seccionador de terra com o  interruptor e com a porta de acesso ao compartimento de cabos

- Conjunto tripolar de isoladores capacitivos com caixa de sinal, para indicação de presença de tensão

    - Celas de Protecção com Interruptor Fusível

- Barramento tripolar de 400A

- Interruptor seccionador fusível tripolar de corte em ambiente de gás SF6 24kV 400A 20kA/3s,  combinado com base porta fusível e mecanismo de abertura por fusão de fusível, com mecanismos de comando manual e conjunto de facas de terra.

- Bobine de disparo 230V AC.

- 3 Fusíveis APC 24kV __A.

- Seccionador tripolar de ligação á terra com mecanismo de encravamento do seccionador de terra com o interruptor e com a porta do compartimento de cabos

- Conjunto tripolar de isoladores capacitivos com caixa de sinal, para indicação de presença de tensão