1. GENERALIDADES

As celas pré-fabricadas tipo ISOVAN serão concebidas para montagem interior e utilização nos sistemas de distribuição em corrente alternada e tensões até 24KV.

1.1. NORMAS DE FABRICO

As celas pré-fabricadas são feitas em conformidade com as especificações das seguintes normas:

- Norma CEI 16-5 Fasc. 531

- Norma CEI 16-4 Fasc. 469

- Norma CEI 17-6 Fasc. 388

- Norma CEI 17-9 Fasc. 357

1.2. CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO

As celas pré-fabricadas destinam-se a ser utilizadas nas seguintes condições:

- Instalação interior;

- Temperatura ambiente máxima 40 graus;

- Temperatura ambiente mínima -5 graus;

- Altitude não superior a 1000 metros;

- Ar  ambiente  não contendo gás,  ou  vapor  corrosivo  e inflamável.

2. CARACTERÍSTICAS NOMINAIS

2.1. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensão nominal: 24 kV;

- Número de fases: 3;

- Corrente nominal em serviço continuo: 400A/630A;

- Frequência nominal: 50 Hz;

- Corrente nominal de breve duração:12,5 kA/1";

- Valor de crista da corrente nominal admissível: 31,5 kA.

2.2. NÍVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL

Tensão de ensaio à onda de choque a seco entre a terra e as fases: 125kV.

Tensão de ensaio  à  frequência  industrial  durante  um  minuto  a  seco  a terra e as três fases: 50kV.

2.3. SOBREAQUECIMENTO

O máximo sobreaquecimento nas ligações de potência incluindo barramento a corrente em serviço continuo e à frequência industrial é de 50 graus Celsius.

O sobreaquecimento dos componentes da aparelhagem incluída nas celas não excede os limites das normas respectivas aplicadas a esses componentes.

2.4. GRAU DE PROTECÇÃO

As celas pré-fabricadas tem um grau de protecção IPH3 o que permite uma protecção contra o acesso a pontos em tensão de todos os objectos de espessura superior a 2,5mm.

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

3.1. TIPO DE CELAS

As celas pré-fabricadas serão fornecidas em conjuntos facilmente transportáveis totalmente construídas e ensaiadas na nossa fabrica.

3.2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

As dimensões das celas são normalizadas tendo todas a mesma altura e a mesma profundidade  sendo a largura dimensionada de acordo com o material instalado.

No painel frontal serão colocados todos os acessórios tais como manípulos de comando, visor de inspecção, esquema sinóptico, instruções de manobra para um perfeito manuseamento da cela sempre pela parte frontal.

3.3. CONSTRUÇÃO METALOMECÂNICA

O invólucro metálico garante um nível de robustez a correcta manobra da aparelhagem.

Os painéis são construídos em chapa de aço quinada e electrosoldada de espessura nunca inferior a 1,5 mm e aparafusados a uma estrutura rígida, permitindo:

Retirar os painéis laterais superiores para  passagem do barramento;

Acoplamento lateral a outras celas através de furação adequada;

3.4. PARTICULARIDADES CONSTRUTIVAS

Visor de inspecção para controle visual da posição dos interruptores e seccionadores de terra.

Suporte para caixas terminais fim de cabo de modo a permitir a sua fácil fixação

Esquema sinóptico para facilidade de compreensão da posição real dos diversos órgãos de manobra.

Circuito de terra onde se ligarão todas as massas metálicas incluindo as dos aparelhos e órgãos de comando.

As ligações entre partes fixas e móveis será realizada em trança de cobre flexível de secção não inferior a 30 mm2.

A ligação a terra entre as celas e feita por vareta de cobre de secção não inferior a 50 mm2.

No painel frontal de cada cela serão previstas as seguintes placas:

1. Sequência de manobras

2. "Perigo de morte"

3. Características eléctricas da cela

3.5. REVESTIMENTO DE PROTECÇÃO

Toda a estrutura do invólucro terá o seguinte tratamento:

- Desengorduramento

- Fosfatização

- Metalização a  frio (por pedido)

- Primário anticorrosivo (duas demãos)

- Esmalte sintético RAL 7032 (duas demãos)

Todas as partes metálicas da aparelhagem eléctrica bem como todos os para fusos e acessórios de ligação são protegidos com:

- Zincagem electrolitica FZN 12 UNI 472

4. ENCRAVAMENTOS MECÂNICOS

A segurança do pessoal é garantida através de um conjunto de encravamentos mecânicos simples que impedem qualquer falsa manobra e o acesso ao compartimento de aparelhagem com esta em tensão.

5. ENSAIOS

Todas as celas serão objecto dos seguintes ensaios na fábrica, podendo os mesmos serem presenciados pelo cliente e seus representantes.

- Exame a vista

- Verificação das dimensões e componibilidade

- Prova de funcionamento mecânico

- Prova de funcionamento de todos os circuitos auxiliares